СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Начальник газового участка				Директор МБОУ СОШ № 2

с. Большая Джалга						с. Большая Джалга

____________ С.П. Бражко				____________ С.И. Чуб

# ПЛАН

- локализации и ликвидации

- возможных аварий в котельной

- МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

- С. БОЛЬШАЯ ДЖАЛГА

- ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

с. Большая Джалга, 2016 г

## I. ХАРАКТЕР АВАРИИ - ПОЛНЫЙ ОТРЫВ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ.

Возможные последствия:

1. Появление несгоревшего газа в топке котла, газоходах.

2. Взрыв газо-воздушной смеси в топке или газоходах котла.

## Действия оператора

1. Нажать кнопку «СТОП» на блоках автоматики 4 работающих котлов.

2. Закрыть рабочие № 1 контрольный  газовый кран № 2,3,4, 5,6 открыть кран № 7.

3. Провентилировать топки котлов, газоходы.

4. Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале.

5. Вызвать ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (далее ответственное лицо).

## Действия ответственного лица

1. Установить и устранить причину полного отрыва пламени от горелки, произвести пуск газа в соответствии с инструкцией по эксплуатации, произвести розжиг горелок согласно «Правил эксплуатации» (совместно с оператором) и произвести запись в журнале «О пуске котлов».

2. Если ответственное лицо не может установить и устранить причину отрыва пламени от горелки, он должен вызвать представителей газового участка с. Большая Джалга по тел. 33-5-04, или 04. После выяснения и устранения причины отрыва пламени от горелки (горелок) производится пуск газа и розжиг горелок котла (котлов) согласно «Правил эксплуатации» и производится запись в журнале мастера. При взрыве газо-воздушной смеси в топке котла, до прибытия работников газового участка с. Большая Джалга ответственное лицо должно:

-сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопроводы) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние оборудования не угрожает жизни окружающих людей, до прибытия комиссии и представителей управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по СК;

-организовать у входа в помещение котельной дежурство, не допускать вход посторонних лиц в котельною;

-организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссией.

Внимание: Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания ремонтных работ, предоставления соответствующей технической документации работникам газового участка с. Большая Джалга, разрешения комиссии, производящей расследование причины аварии.

II. Нарушение целостности газопровода и другие не плотности в газопроводе после входной газовой задвижки.

### Возможные последствия

1. Утечка газа и загазованность воздуха в котельной. Образование взрывоопасных концентраций газо-воздушной смеси.

2. Удушье обслуживающего персонала.

3. Воспламенение газо-воздушной смеси и возникновение пожара.

4. Взрыв газо-воздушной смеси в помещении котельной.

## Действия оператора

1. Прекратить подачу газа к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности .

2. Закрыть газовую задвижку №1, контрольный №2,3,4, 5,6, запорные устройства котлов.

3. Открыть кран №7 продувочной свечи.

4. Интенсивно вентилировать помещение (открыть окна, двери).

5. Закрыть доступ газо-воздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газо-воздушной смеси в топках котла и газоходах.

6. Вызвать ответственное лицо, сообщить директору школы  или  и вызвать представителей Атяшевского газового участка по тел.2-16-94 или 04.

7. Не допускать посторонних лиц в котельную. При воспламенении газо-воздушной смеси вызвать пожарную команду по тел.01 или 1-11-43.

8. Не допускать применения огня.

9. Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

10. Если обслуживающей персонал плохо себя чувствует, то необходимо вызвать скорую помощь по тел.03 или 2-14-34.

Действия ответственного лица.

1. Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел.03 или 33-1-33.

2. При взрыве газо-воздушной смеси в топке котла сообщить в представителям управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по СК. Вызвать директора школы для участия в комиссии по расследованию аварии.

3. Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если состояние не угрожает жизни людей.

4. Не допускать посторонних лиц в котельную.

5. Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссии

III. Нарушение целостности газопровода и другие не плотности в газопроводе после входной газовой задвижки в котельной.

Возможные последствия.

1. Утечка газа и загазованность помещения и котельной.

2. Удушье обслуживающего персонала.

3. Образование взрывоопасных концентрации газо-воздушной смеси.

4. Воспламенение газо-воздушной смеси, возникновение очага пожара.

5. Взрыв газо-воздушной смеси в помещение котельной.

Действие оператора.

1. Прекратить подачу газа к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности .

2. Закрыть газовую задвижку №1, контрольные № 2,3,4,5,6, запорные устройства котлов.

3.  Открыть кран №7 продувочной свечи.

4. Интенсивно вентилировать помещение (открыть окна, двери).

5. Закрыть доступ газо-воздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газо-воздушной смеси в топках котла и газоходах. Отпустить шаберы на газоходах.

6. Вызвать ответственное лицо, сообщить директору школы.

и вызвать представителей газового участка с. Большая Джалга по тел.33-5-04 или 04.

7. Не допускать посторонних лиц в котельную.

8. Не допускать применения огня.

9. При воспламенении газо-воздушной смеси вызвать пожарную команду по тел.01 или 5-63-03. Применять меры по тушению огня.

10. Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

11. Если обслуживающей персонал плохо себя чувствует, то необходимо вызвать скорую помощь по тел.03 или 33-1-33.

12. Если произошел взрыв газо-воздушной смеси в топке котла, оператор должен полностью отключить котельную от газоснабжения по правилам аварийной остановки котельной, вызвать ответственное лицо.

.

Внимание: 	Пуск котельной после аварии и розжиг котлов может быть произведен только после окончания работ, представления соответствующих технических документов работникам газового участка с. Большая Джалга с разрешения комиссии, производившей расследования аварии

Действие ответственного лица.

До прибытия работников газового участка с. Большая Джалга, ответственное лицо должно:

1. Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел.03 или 33-1-33.

2. Организовать дежурство у входа в котельную посторонних лиц.

3. Сообщить представителям управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по СК и вызвать директора школы для участия в комиссии по расследования причин аварии.

4. Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.

5. Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссии.

Внимание:	Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания работ, представления соответствующих технических документов работникам газового участка с. Большая Джалга с разрешения комиссии, производившей расследования аварии.

IV. Пожар в котельной или пожар в близи котельной.

## Возможные последствия

1.Возможные ожоги обслуживающего персонала.

## Действие оператора

1.Прекратить подачу газа к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности .

2.Закрыть газовую задвижку №1, контрольные №2,3,4, 5, 6, запорные устройства котлов.

3.открыть  кран №7  продувочной свечи.

4.Вызвать пожарную команду по телефону 01 или 2-11-43, вызвать ответственное лицо, сообщить директору школы.

5.Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожарной защиты.

## Действия ответственного лица

1.Принять участие в тушении пожара.

2.Оказать обслуживающему персоналу первую помощь, при надобности вызвать скорую помощь по телефону 03.

3.После устранений последствий пожара вызвать представителей Атяшевского газового участка для пуска и розжига котлов.

V.Отсутствие тяги (завал газоходов разрушение дымовой трубы)

Возможные последствия.

1.Ожег обслуживающего персонала при выборе пламени.

2.Отравление обслуживающего персонала.

3.Взрыв в топке котла, дымоходов котлоагрегатов.

#### Действие оператора

1.При отсутствии тяги в котлах нажать кнопку «СТОП» автоматики, прекратить подачу газа к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности .

2.Закрыть газовую задвижку №1.

3.Закрыть краны по ходу газа до котлов –№ 2, 3, 4, 5, 6, открыть кран №7 продувочной свечи.

4.Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

5.Вызвать ответственное лицо, сообщить директору школы.

6.Интенсивно вентилировать помещение котельной путем открытия окон и дверей.

Действия ответственного лица.

1.Выявить причину отсутствия тяги.

2.Вызвать представителей ВДПО, произвести чистку и если надо, ремонт газоходов котла.

3.Представитель ВДПО после ремонтных работ составляет акт об исправности газоходов, после этого производится пуск котлов в присутствии представителя газового участка с. Большая Джалга.

## Неисправность дымоходов

Действие оператора

1.Прекратить подачу к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности.

2.Отключить (закрыть) газовую задвижку №1.

3.Закрыть газовые краны –№2, 3, 4, 5, 6.

4.Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

5.Вызвать ответственное лицо, сообщить директору школы.

## Действие ответственного лица

1.Устранить неисправности и произвести розжиг котла вместе с оператором.

2.Время пуска котла зарегистрировать в журнале.

## YI .Прекращение подачи газа к горелкам (запали щетки задвижки).

Возможные последствия.

Внезапное погасание пламени горелки

Действия оператора

1.Перекрыть подачу газа к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности, закрыть задвижки №1,и контрольные №2,3,4,5,6. Открыть кран №7 продувочной свечи.

2.Вызвать ответственное лицо, вызвать дежурную бригаду газового участка с. Большая Джалга по телефону 04 или 33-5-04.

3.Время остановки котельной зарегистрировать  в оперативном журнале.

## Действия ответственного лица

1.Установить и организовать работы по устранению внезапного погасания факела горелок. Произвести пуск газа в соответствии с инструкцией по эксплуатации, произвести розжиг котла согласно Правил эксплуатации (совместно с оператором). Сделать запись в оперативном журнале сообщить директору школы.

2.Если ответственное лицо не может установить, и дежурная бригада Атяшеского газового участка устранить причину аварии, то вызвать представителей объединения «Мордовгаз». После выяснения и устранения причины погасания факела горелок производится пуск газа и розжиг котла в соответствии с Правилами эксплуатации и делается запись в оперативном журнале.

VII. Взрыв газо-воздушной смеси в топке котла, в газоходе.

Возможные последствия

1.Разрушение целостности котла.

2.Взрыв газопровода.

3.Воспламенение газо-воздушной смеси в помещении котельной.

4.Взрыв газо-воздушной смеси в помещении котельной.

5.Травмирование обслуживающего персонала.

##### Действие оператора

1.Перекрыть подачу газа к котлам с помощью клапана прибора контроля загазованности .

2.Отключить (закрыть) газовую задвижку№1.

3.Закрыть газовые краны №2, 3, 4, 5, 6, . Открыть кран №7 продувочной свечи.

4.Вызвать ответственное лицо, вызвать дежурную бригаду газового участка с. Большая Джалга по телефону 04 или 33-5-31, сообщить директору школы .

##### Действие ответственного лица

1.Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по телефону 03.

2.Сообщить представителям управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по СК, вызвать лицо которое примет участие в комиссии по расследованию причин аварии.

3.Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние нет угрожает жизни окружающих людей.

4.Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования причины аварии.

5.В случае пожара вызвать пожарную команду по телефону 01, тушить пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Внимание: Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, представления соответствующей технической документации работникам газового участка, разрешения комиссии, проводившей расследование.

VIII. Течь в секциях котла.

## Возможные последствия

1.Возможные парообразования в топках котлов.

2.Затухание горелок.

3.Взрыв в топке котла.

### Действия оператора

1.Оператор обязан немедленно прекратить подачу газа в горелки котла.

2.Отключить котел, для чего закрыть задвижки на входе воды в котле.

3.Время остановки котла зарегистрировать в оперативном журнале.

4.Вызвать ответственное лицо.

## Действия ответственного лица

1.Вызвать бригаду слесарей газового участка с. Большая Джалга для отключения котла от газопровода по телефону 04.

2.После производства ремонтных работ и представления акта технического состояния газоходов за подписью представителя ВДПО, вызвать бригаду газового участка с. Большая Джалга для пуска газа на котел.

Примечание: Если произошел взрыв газо-воздушной смеси в топке котла или борове оператор должен полностью отключить котельную от газоснабжения, вызвать ответственное лицо, сообщить в газовый участок с. Большая Джалга и директору школы.

До прибытия работников газового участка ответственное лицо должно:

- Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по телефону 03.

- Сообщить представителям управления федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору по СК, вызвать лицо которое примет участие в комиссии по расследованию причин аварии.

- Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние нет угрожает жизни окружающих людей.

- Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования причины аварии.

Внимание: Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, представления соответствующей технической документации работникам газового участка, разрешения комиссии, проводившей расследование.

IX. Разрушение строительных конструкций

Возможные последствия

1.Разрушение  котла, газоходов.

2.Разрушение целостности котла.

3.Удушье обслуживающего персонала.

4.Возможный травматизм обслуживающего персонала.

5.Взрыв газо-воздушной смеси в помещении котельной.

6.Пожар в котельной.

## Действия оператора

1. Отключить котельную от газоснабжения ЗАКРЫВ ЗАДВИЖКУ №1.

2. Вызвать ответственное лицо, вызвать дежурную бригаду газового участка с. Большая Джалга по телефону 04 или 33-5-04, директору школы. При возникновении пожара вызвать пожарную команду по телефону 2-01.

## Действия ответственного лица

1. В случае необходимости оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь по телефону 2-03.

2. Вызвать представителей управления федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору по СК и главного врача для участия в работе комиссии по расследованию аварии.

3. Организовать дежурство у входа в здание, не допускать посторонних лиц в помещение котельной.

4.Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние нет угрожает жизни окружающих людей.

5.Организовать работу по устранению последствий аварии после расследования причины аварии.

Внимание: Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только окончания ремонтных работ, представления соответствующей технической документации работникам газового участка, разрешения комиссии, проводившей расследование.

Х. Отсутствие давления в магистральном водопроводе.

## Возможные последствия

1. Упуск воды.

2. Парообразования воды в водогрейных котлах.

3. Выход из строя котлов, трубопроводов.

## Действия оператора

1.Переключить работу котельной не резервный запас воды.

2.Сообщить директору школы об отсутствии давления в водопроводе.

3.Вызвать ответственное лицо.

4.Сообщить об отсутствии давления в водопроводе начальнику водоканала по телефону 33-5-56.

## Если в котельной отсутствует резервный запас воды

1.Прекратить подачу газа в котельной.

2.Закрыть задвижку газа №1.

3.Закрыть газовые краны №2, 3, 4, 5, 6, .

4.Открыть кран №7 продувочной свечи.

5.Перекрыть задвижки на входе и выходе холодной воды, закрыть задвижки на подпиточной линии с целью предотвращения у пуска сетевой воды в водопровод.

6.Сообщить директору школы, вызвать ответственное лицо.

7.Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале.

## Действия ответственного лица

1.Выявить причину отсутствия давления воды в водопроводе.

2.Организовать подвод воды в имеющуюся емкость и подпитку тепловых сетей через нее.

3.После подъема давления в сети произвести пуск газа и розжиг горелок котлов согласно «Правил эксплуатации» (совместно с оператором) и сделать в журнале отметку о пуске и розжиге.

XI. Отсутствие электроэнергии

## Действия оператора

1.Прекратить подачу газа в котельную.

2.Закрыть задвижку газа №1.

3.Закрыть газовые краны №2, 3, 4, 5, 6, .

4.Открыть кран №7 продувочной свечи.

5.Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале.

6.Вызвать ответственное лицо, электрика сообщить директору школы.

7.Увеличить подачу воздуха в котел и увеличить разрежение в топке для чего открыть шибера и воздушные заслонки.

8.По котловому манометру и термометру следить за давлением воды и температурой.

Парообразование возникает при следующих величинах:

Давление в котле (кг/см2)					Температура насыщения (С)

0,2									104

0,5									112

1,0									119

1,6									2,8

2,0									132

2,6									140

3,0									142

3,5									147

4,0									151

5,0									158

6,0									164

7,0									168

###### Действия ответственного лица

1.Совместно с электриком выяснить причину отсутствия электроэнергии.

2.При подаче напряжения в котельную и продолжения парообразования в котлах включить при закрытой задвижке на нагнетательной линии подпиточный насос и медленно ее открыть, не допуская гидроударов.

3.После того, как прекратилось парообразование в котле, включить в работу циркуляционные насосы.

4.Произвести пуск газа и розжиг горелок котлов согласно «Правил эксплуатации» совместно с оператором и сделать отметку в журнале о пуске газа и розжиге котла.

XII. Поступление угарного газа в помещение котельной

Возможные последствия

1.Плохое самочувствие обслуживающего персонала.

2.Взрыв угарного газа.

###### Действия обслуживающего персонала

1.Прекратить подачу газа.

2.Закрыть газовую задвижку №1.

3.Закрыть газовые краны№2, 3, 4, 5, 6.

4.Открыть кран продувочной свечи №7.

5.Интенсивно вентилировать помещение котельной, открыть окна и двери.

6.Оказать доврачебную помощь, выйти на улицу или смежное проветривание помещение. Понюхать нашатырного спирта и потереть им виски. Выпить крепкого чая или кофе. Если улучшение состояния не наступает, то вызвать скорую помощь по телефону 03.

7.Вызвать ответственное лицо.

###### Действие ответственного лица

1.После выяснения причин попадания угарного газа в помещение котельной устранить неисправности.

2.После устранения неисправностей произвести пуск газа и розжиг горелки котлов согласно «Правил эксплуатации» и произвести запись в оперативном журнале.

Разработал: директор МБОУ  СОШ № 2 с. Большая Джалга                        С.И. Чуб

Ознакомлены:

___________________ Горбоконь В.А.

___________________ Прокопенко Н.В.

___________________ Корчагин П.С.

___________________ Горбоконь А.И.

___________________ Ладошин В.М.

___________________ Фидина И.А.

___________________ Сильченко С.П.

___________________ Паньков В.А.

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации .Хабаровского муниципального района С.В. Колесник "____" __________ 2012 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МКОУ СОШ с.Сикачи-Алян Л.Х.. Пассар "____" __________ 2012 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Муниципального казенного обще образовательного учреждения средней общеобразовательной школы

с. Сикачи-Алян

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика объекта и оценка возможной  обстановки,

которая может сложиться на нем и вблизи его территории

1.1.   Характеристика объекта

Полное наименование – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сикачи-Алян

ИНН 2720019619

Юридический адрес: 680526, Хабаровский край Хабаровский район, с. Сикачи-

Алян, улица Октябрьская 1а, телефон 49-11-51

Фактический адрес: : 680526, Хабаровский край Хабаровский район, с. Сикачи-

Алян, улица Октябрьская 1а, телефон 49-11-51

Форма собственности муниципальная . (федеральная, краевая, муниципальная, частная, акционерная)

Ведомственная принадлежность Управление образования Хабаровского муниципального района Хабаровского края .(подчиненность, кураторство, подведомственность)

_______________________________________________________________________

(структурным подразделениям администрации города, края, федеральным органам исполнительной власти)

Фамилия, имя отчество руководителя объекта и объектового звена РСЧС Пассар Людмила Хотовна

Местожительство: с. Сикачи-Алян, улица Октябрьская,8,кв.3

Телефон: ГТС сотовый 89144297129

Орган, уполномоченный на решение задач ГОЧС и ПБ:

Заведующая хозяйством , не освобожденный, Разничева Татьяна Леонидовна

(должность по штату) (не нужное зачеркнуть, ФИО)

Телефон раб. 49-11-51

Местожительство: с. Сикачи-Алян, улица Максима-Пассара, дом 5 кв. 1

Телефон: ГТС сотовый 89143120078

Председатель КЧС заведующая хозяйством Разничева Т.Л.

(должность по штату, ФИО)

Телефон раб. 49-12-88

Местожительство: с. Сикачи-Алян, улица Максима-Пассара, дом 5 кв. 1

Телефон: ГТС сотовый 89143120078

Объект расположен в границах проектной застройки с.Сикачи-Алян улиц Октябрьская 1а и занимает территорию в 17020 м2.

На территории объекта растительность представляет собой насаждения, не затрудняющие проведение АСДНР.

Объект не относится к потенциально опасным объектам.

Категория объекта - объект массового скопления людей .

Общая численность персонала (чел.) 13

Максимальное скопление людей (чел.) 53

Режим работы с 8.00 до 18.00 .

(круглосуточно, в одну-две рабочих смены, др.).

Характеристика зданий объекта: один этаж, тип строения «Термос», год постройки 2004, оценка износа – 10%, площадь – 1447кв.м, объем – 3617,5 куб.м.

Этажность зданий: 1 этаж

На территории объекта находятся:

- здания, где хранятся, применяются АХОВ нет ;

(перечислить здания) (тип, количество АХОВ)

- пожаро- и взрывоопасные производства нет ;

(перечислить)

- взрывоопасные вещества нет ;

(тип, количество взрывоопасных веществ)

Условия хранения АХОВ на территории объекта нет ;

(в герметичных емкостях, в заглубленном и

Энергоснабжение объекта:

- централизованно от энергосетей города да ;

(да, нет)

- от автономного источника энергоснабжения нет ;

(тип, мощность)

Коммунально-энергетические сети воздушные ;

(подземные, наземные, воздушные)

Водоснабжение объекта:

- своя скважина да ;

(да, нет)

В районе объекта имеются:

- пожарных водоемов (емкостей) – да;

- станций пожаротушения с резервуаром – нет.

1.2. Краткая оценка возможной обстановки на территории объекта при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера:

- химическое заражение нет ;

(наименование АХОВ, размер зоны возможного заражения,

- пожар: на участках до 500 м2, угроза жизни персоналу, детям, большая (вероятная площадь пожара, возможные пути распространения, наличие угрозы взрыва и обрушения

_задымленность, угроза обрушения конструкций ;

строительных конструкций, жизни, здоровью персонала и населения)

- аварии на системах жизнеобеспечения: возможен пожар из-за нарушения изоляции электропроводки, задымленность помещений, разрыв магистралей тепло- и водоснабжения, угроза жизни и здоровью персонала и детей ;

(тепло-водоснабжения, канализации, энергообеспечение последствия для жизни, здоровья персонала и населения)

взрыв: при диверсионно-террористическом акте. Других причин нет. Возможна угроза жизни 53 чел. ;

- внезапное обрушение сооружений: обрушение потолочных и чердачных конструкций, угроза жизни и здоровью людей ;

- аварии, связанные с залповым выбросом экологически вредных веществ – нет;

- транспортные аварии на железнодорожном транспорте - нет;

- транспортные аварии на автомобильных дорогах - нет;

- аварии на магистральных трубопроводах - нет.

Характеристика опасности извне:

На местности, прилегающей к территории объекта, расположены:

- радиационно опасные объекты - нет;

- химически опасные объекты: нет

- взрывопожароопасные объекты - нет;

- места массового скопления людей:

Культурно-досуговый центр 100м – 50 чел.

(наименование, расстояние в км от объекта, максимальное количество людей)

- железнодорожные магистрали, по которым перевозятся опасные грузы – нет;

- автомобильные трассы, по которым перевозятся опасные грузы – нет;

1.3.  Предстоящие мероприятия и их ориентировочный объем по   предупреждению или снижению последствий производственных аварий, по защите персонала и населения, материальных и культурных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении.

В целях предотвращения  и снижения последствий аварий на объекте разработаны и осуществлены организационные и технические мероприятия:

1.3.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций:

Директор МКОУ СОШ, уполномоченный по ГОЧС,

дежурный, телефон, охранно-пожарная сигнализация ( СИГНАЛ 20)

(оперативный сбор, обработка информации о потенциальных источниках ЧС)

1.3.2. Информирование персонала и населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории МКОУ СОШ - директор МКОУ СОШ- ГГС, голосом, посыльными - через дежурного охранника, командира звена оповещения командир звена связи

инструктаж , тренировки

(порядок информирования, пропаганда знаний в области защиты населения и территории от ЧС)

1.3.3. Подготовка персонала, населения и систем жизнеобеспечения к действиям в ЧС - Руководящий состав прошел обучение на курсах ГО -2человека, Инструктаж, уточнение состава аварийно- спасательных звеньев – еженедельно, по понедельникам

(ответственное должностное лицо)

оповещающий звонок, проводная телефонная связь, сотовый телефон.

(создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения, их тип и вид)

резервных источников энергоснабжения – нет ;

(наличие и содержание в постоянной готовности резервных источников энергоснабжения)

обучение персонала – 1 раз в последний понедельник месяца. Тематический инструктаж.

(обучение персонала, населения способам защиты в ЧС)

Тренировки по проведению эвакуации при ЧС – согласно плана тренировок

Мед.пункт – 1 чел. .

(подготовка к оказанию первой медицинской помощи)

1.3.4. Разработка и осуществление инженерно-технических мер по снижению возможных потерь и ущерба от ЧС-Заведующий хозяйством МКОУ СОШ

(ответственное должностное лицо)

пожарная сигнализация (СИГНАЛ 20), 1 пожарный щит, 8 ОП, 5 ОУ,1ОВЭ огнетушителей (тип, марка),

(наличие пожарной сигнализации, систем пожаротушения)

подготовлены мешки, ящики - для эвакуации документов, оборудования,

Для эвакуации персонала и детей при пожаре имеется _нет_____ самоспасателей (тип, марка)

1.3.5. Наличие и готовность аварийно-спасательных формирований для ликвидации ЧС.

Для уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций и проведения эвакуации на объекте созданы и содержатся впостоянной готовности аварийно-спасательные формирования:

2 формирования НАСФ: .

- звено противопожарной охраны – 5 чел.;

- звено эвакуации – 5 чел.

1.3.6. Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС

установленаохранно-пожарная сигнализация, громко-говорящяя связь

(наличие систем защиты, систем охраны, обнаружения и ликвидации)

.

Для инженерной защиты на объекте убежищ нет. Персонал и дети в случае возникновения ЧС эвакуируются в ближлежащие квартиры жителей села с. Сикачи-Алян .

1.3.7. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации ЧС

управление образования

(тыс. руб.)

1.3.8. Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС:

_управление образования

(тыс. руб.)

1.3.10. Осуществление контроля за противопожарным состоянием, электробезопасностью объекта и прилегающей к нему территории:

Директор МКОУ СОШ 2 раза в день обходит помещения и территорию школы, контролирует состояние систем оповещения и связи, дежурный учитель (в дневное время) и сторож (в ночное время и выходные дни) контролируеют обстановку на объекте .

1.3.11. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС осуществляется из кабинета директора (при эвакуации – место, указанное директором) .

1.4. Расчеты на перевозку эвакуируемого населения.

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации персонал и дети эвакуируются в безопасное место – площадка в юго-западном направлении на расстоянии 100 метров.

.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

Организационно- технические мероприятия, проводимые в целях предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, ограниченно обеспечивают защиту персонала, детей и территории МКОУ СОШ в связи с отсутствием СИЗ и транспорта.

Раздел II.

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров, взрывов, воздействия химического вещества (режим повышенной готовности).

С получением сигнала оповещения (соответствующей информации, предупреждения) об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации распоряжением директором МКОУ СОШ с.Сикачи-Алян вводится режим повышенной готовности.

1.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, персонала, родителей об угрозе возникновения ЧС:

- Ч + 3 мин. - оперативного дежурного ЕДДС района (39-61-28, ДДС Хабаровского края (112) - дежурным учителем, сторожем, заведующей по хозяйству ;

- Ч + 5 мин. - руководящего состава учреждения - дежурным учителем, сторожем, заведующим по хозяйству согласно схеме оповещения;

- Ч + 7 мин. – всего персонала - дежурным учителем, сторожем, зам. по хозяйству согласно схеме оповещения;

- Ч + 15 мин. - вышестоящих органов МКОУ СОШ - управление образования Хабаровского муниципального района – директором МКОУ СОШ, сторожем согласно схеме связи.

1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия ЧС:

а) при угрозе выброса химического, бактериологического, радиоактивного вещества:

- Ч +15 мин. - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных звеньев;

- Ч + 15 мин – проведение мероприятий по герметизации зданий, помещений (при необходимости, в случае явной угрозы)

- Ч + 15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите персонала, отв.. врач (медсестра) медпункта -Чипизубова Л.Г. ,

оказание медицинской помощи;

- Ч + 15 мин. приведение в готовность имеющихся пунктов управления, убежищ, приспособленных помещений;

- Ч + 20 мин - подготовка к выдаче и выдача средств индивидуальной защиты (противогазы (при наличии); ватно-марлевые повязки для защиты от АХОВ: хлор- смоченные раствором 2% раствор питьевой соды, аммиак – 2% раствор лимонной кислоты);

- Ч + 30 мин. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации.

- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава

- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала и материальных средств (при наличии автотранспорта)

- Ч + 1 час 30 мин – уточнение выделения автотранспорта для эвакуации (через ОД ЕДДС района)

- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала и имущества (через ОД ЕДДС района)

б) при угрозе возникновения пожара, взрыва, обрушений:

- Ч +15 мин. - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных звеньев;

- Ч + 15 - 20 мин – уточнение состава звена пожаротушения, проведение инструктажа, проверка противопожарного оборудования, сигнализации;

- Ч + 15 мин. проведение мероприятий по медицинской защите персонала, отв.. врач (медсестра) медпункта -Чипизубова Л.Г.,

- Ч + 30 мин - подготовка к выдаче и выдача средств индивидуальной защиты , ватно-марлевые повязки, смоченные водой);

- Ч + 30 мин. проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовка к эвакуации.

- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава

- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала и материальных средств (при наличии автотранспорта)

- Ч + 1 час 30 мин – уточнение выделения автотранспорта для эвакуации (через ОД ЕДДС района)

- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала и имущества (через ОД ЕДДС района)

в) при угрозе аварии на коммунально-энергетических сетях:

- Ч +15 мин. - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных звеньев;

- Ч + 20 мин – инструктаж и постановка задач аварийно-ремонтной бригаде (АРБ) (слесарям, сантехникам, электрикам; при необходимости – введение круглосуточного дежурства для АРБ);

- Ч + 30 мин. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации;

- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава

- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала и материальных средств (при наличии автотранспорта)

- Ч + 1 час 30 мин – уточнение выделения автотранспорта для эвакуации (через ОД ЕДДС района)

- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала и имущества (через ОД ЕДДС района)

2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный режим).

2.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, персонала, родителей о возникновении ЧС:

- Ч + 5 мин. - оперативного дежурного ЕДДС района, отв. дежурный учитель в дневное время, сторож в ночное время ;

- Ч + 15 мин. - руководящего состава в соответствии со схемой оповещения ответственный - дежурный учитель (в дневное время), сторож (в ночное время);

- Ч + 10 мин. - персонала, родителей, ответственный - дежурный учитель;

- Ч + 15 мин. - вышестоящих органов – управления образования, ответственный - директор МКОУ СОШ

2.2. Развертывание и приведение в готовность сил и средств объекта, привлекаемых к АСДНР.

а) при авариях на объектах, использующих в производстве АХОВ (или если здание организации попадает в зону действия АХОВ на близлежащем объекте):

- Ч +15 мин. – директор - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных звеньев;

- Ч + 15 мин – заведующий хозяйством - проведение мероприятий по герметизации зданий, помещений

- Ч + 15 мин. - врач (медсестра) медпункта - проведение мероприятий по медицинской защите персонала, оказание медицинской помощи;

- Ч + 15 мин. приведение в готовность имеющихся пунктов управления, убежищ, приспособленных помещений;

- Ч + 20 мин – заведующий хозяйством - подготовка к выдаче и выдача средств индивидуальной защиты (противогазы (при наличии); ватно-марлевые повязки, смоченные раствором: хлор-2% раствор питьевой соды, аммиак – 2% раствор лимонной кислоты);

- Ч + 30 мин. проведение подготовки к эвакуации.

а) при возникновении пожара, взрыва и обрушении:

- Ч + 3 мин. – уполномоченному по ГОЧС организовать разведку очага поражения, привлекая звено пожаротушения - 4 чел.;

- Ч + 5 мин. – директором МКОУ СОШ силами звена эвакуации организовать эвакуацию персонала и детей из здания, вынос материальных средств; силами звена охраны общественного порядка организовать охрану материальных средств.

- Ч + 7 мин. - уполномоченному по ГОЧС оценить обстановку по данным разведки и организовать ликвидацию очага поражения с привлечением звена пожаротушения – 2 5ел.;

- Ч + 10 мин. уполномоченному по ГОЧС силами аварийно – технического звена организовать отключение систем жизнеобеспечения;

- Ч + 15 мин. – врачу (старшей медсестре) развернуть пункт медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов;

- Ч + 20 мин. - уполномоченному по ГОЧС организовать встречу сил и средств городского звена РСЧС;

- с Ч + 1 час. - уполномоченному по ГОЧС организовать проведение АСДНР объектовыми аварийно-спасательными формированиями: звено противопожарной защиты (1 чел.), звено медицинской помощи (1 чел.), звено охраны общественного порядка (2 чел.), звена эвакуации (5 чел.);

в) аварии на коммунально-энергетических сетях:

- Ч + 5 мин. – заведующий хозяйством - организовать проверку систем жизнеобеспечения здания

- Ч + 10 мин – заведующему хозяйством – доложить директору для принятия решения по устранению аварии (своими силами или с привлечением специализированных бригад)

- Ч +15 мин. – заведующему хозяйством - приведение в готовность объектовых аварийно-спасательных звеньев;

- Ч + 20 мин – инструктаж и постановка задач аварийно-ремонтной бригаде (АРБ) (слесарям, сантехникам, электрикам; при необходимости – введение круглосуточного дежурства для АРБ);

- Ч + 30 мин. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации (при необходимости);

- Ч + 30 мин - вводится круглосуточное дежурство руководящего состава

- Ч + 1 час. - приведение в готовность автотранспорта для эвакуации персонала и материальных средств (при наличии автотранспорта)

- Ч + 1 час – уточнение места эвакуации персонала и имущества (через ОД ЕДДС района)

- Ч + 1 час 30 мин – уточнение выделения автотранспорта для эвакуации (через ОД ЕДДС района)

2.3. Защита персонала, детей (объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства)

2.3.1. к Ч + 20 мин директору МКОУ СОШ организовать вывод персонала, детей в специально отведенные места.

2.3.2. Лечебно-эвакуационные мероприятия

- Ч +15 мин. медсестре совместно с санитарным постом оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим;

- Ч + 30 мин. уполномоченному по ГОЧС провести эвакуацию пострадавших в медицинские учреждения города силами МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;

2.3.4. Эвакуация (отселение) персонала, детей:

- Ч + 1 час. – директору МКОУ СОШ привести в готовность автотранспорт для эвакуации (отселения) пострадавших; через ОД ЕДДС района подать заявку на привлечение дополнительного автотранспорта: автобус - 1 ед;

- с Ч + 1 час. Председателю КЧС совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации района организовать всестороннее жизнеобеспечение временно отселенных - медицинская помощь, организация питания, проживания.

3. Обеспечение действий сил и средств объектового звена, привлекаемых для проведения АСДНР, а также для осуществления мероприятий по защите персонала и материальных ценностей.

3.1 Разведка маршрутов движения и участков работ уполномоченному по ГОЧС - Разничева Т.Л.. силами звена пожаротушения (5 чел.) и охраны общественного порядка (1 чел.) разведать и определить объемы разрушений.

3.2 Инженерное обеспечение производится силами городского звена РСЧС.

3.3. Медицинское обеспечение производится силами медицинского персонала:

Медсестры - Чипизубовой Л.Г.

3.3.1 Медицинское снабжение осуществляется через управление образования

3.4. Транспортное обеспечение - отв. Заведующий по хозяйству - Разничева Т,Л.. через УГОЧС администрации хабаровского района.

3.5 Материальное обеспечение

3.5.1 Организация доставки в район ЧС материального резерва через управление образования .

3.5.3 Организация питания в районе ЧС возложена на повара МКОУ СОШ - Киндлер А.В..

3.5.4 Обеспечение водой – отв. Заведующему хозяйством -- Разничева Т.Л,., подвоз воды по плану управления ГО и ЧС.

3.8. Оповещение и информационное обеспечение – отв. Уполномоченный по ГОЧС --- Разничева Т.Л..

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей производится силами городского звена РСЧС

5. Взаимодействие сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС

Взаимодействие сил и средств объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС с КЧС , соседних объектов направлено на согласование действий по цели, месту и времени и оказание взаимной помощи при выполнении задач по ликвидации ЧС (уменьшение ее последствий).

Отв. за организацию взаимодействия – директор МКОУ СОШ.

6. Управление мероприятиями объектового звена:

6.1. Организация оповещения и информации - звено оповещения и связи – 1 чел., отв. командир звена ---Донкан П.Т..

6.2. Управление проводимыми мероприятиями и действиями в ЧС

6.2.1 Управление в условиях ЧС спланировано и осуществляется для управления
мероприятиями, направленными на выполнение задач по предотвращению ЧС и ликвидации последствий при ее возникновении начальником ГО – директор МКОУ СОШ из кабинета с привлечением уполномоченного по ГОЧС - Пассар Л.Х,

6.3. Организация связи с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими органами управления

Председатель КЧС объекта

Уполномоченный по вопросам ГОЧС объекта